Ausschreibungstext 	Hubumlenktor HTU40

Stand September 2 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Dicke der Torblätter | 40 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grösse Torbreite LB | 5500 mm | Max. Torhöhe LH | 5000 mm |
| Erforderliche Sturzhöhe | 800 (opt. 350/Türe 400) mm |  |  |

Netzanschluss bauseits

400 V/ 50 Hz, Absicherung 10A über dreipoligen Sicherungsautomaten. Tore mit Frequenzumrichter (FU): 230 V/ 50 Hz, Absicherung 16A über einpoligen Sicherungsautomaten. Falls ein FI-Schutzschalter vorhanden ist, muss dieser für FU-Betrieb (Typ B) mit Nenn-Fehlerstrom 300 mA geeignet sein. Hinweis! Prüfungen von Toranlagen nach VDE 0100-610 bzw. IEC 60364-6-61 liegen im Verantwortungsbereich des Betreibers. Bei Drehstromanschluss ist »Rechtsdrehfeld« anzulegen.

Steuerung

Mikroprozessorsteuerung im Kunststoffgehäuse (B182 x H254 x T90 mm) art IP 54 Schutz, optional IP 65; Option: FU-Steuerung für schnelles Öffnen (Gehäuse: ca. B194 x H370 xT155 mm), in Bedienhöhe an Führungsschiene befestigt. Standard: Öffnen in Selbsthaltung/Schliessen im Totmannbetrieb, optional Automatikbetrieb: Tor öffnet/schliesst in Selbsthaltung. Anschlussklemmen sowie 24 VDC Versorgungsspannung für Anschluss einer Lichtschranke zur Durchfahrtsüberwachung. Zwei einstellbare Ausgangsrelais z.B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- u.. Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Betriebszustandsanzeige über LED oder numerischen Code. Steuerpannung: 24VDC.

Steuerspannung

24V DC

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Öffnen/Schliessen bis zu 25 cm/s (ohne FU); Option mit FU: Öffnen je nach Grösse und Ausstattung bis zu 100 cm/s, mit Türe: 60 cm/s; Schliessen bis zu 25 cm/s.

Torblätter

Fiberglas-Stegdoppelplatten, Farbtöne: Brillant, Smaragd-Grün, Saphir-Blau (Option). Alu-Verbindungsprofile (eloxiert nach DIN 17611/E6/C-0 EV1,farblos natur, 5-20 Schichtdichte, optional farbbeschichtet nach RAL), Gummidichtungen; Kopfteile, Führungsrollen. Lichttransmission bis zu 78 % (abhängig von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften). U-Wert Steg-Doppelplatten: 2,5 W/m2 K, optional 1,7 W/m2 K oder 1,4 W/m2 K.

Hinweis! Aus physikalischen Gründen sind Fiberglas-Stegdoppelplatten nicht diffusionsdicht.

Panoramafeld (Option)

SAN-Doppelscheiben (je 2,5 mm Stärke) optional beschichtet mit Hard-Coating-Verfahren, Aluminium-Einfassung (pressblank, optional farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611); je nach Torbreite und Windlast verstärkt; je nach Torbreite: Einbau von maximal zwei senkrechten Kämpfern. Echtglasfeld auf Anfrage.

Gehtüre (Option

Materialien baugleich zu/ Farbtöne ansichtsgleich mit den Torblättern, Panoramafeld (Option), Tür-Bandseite: DIN links (Standard), nach aussen öffnend (gesehen vom Antrieb). Einbauvoraussetzung: Torbreite 2500 - 5500 mm, Torhöhe min. 2500 mm. Türposition mittig, optional rechts oder links jeweils zwischen 900 - 1500 mm Randabstand zur Leibung (abhängig von Torbreite). Lichte Türbreite: 900 mm; Lichte Türhöhe: 2000 bzw. 2100 mm. Obentürschliesser; Höhe Türschwelle: ca. 25 mm.

Konsolen

Stahl, galvanisch verzinkt; Antriebseinheit rechts (optional links); Verbindungswelle, Antriebsmechanik über Gurtband, mit Gurtbandüberwachung.

Torabdichtung

Gummidichtungen zwischen den Torblättern, Bürsten- und Gummiprofile zwischen Torblatt und Führungsschiene, Gummi-Lippenprofile zum Sturz und zur Wand hin, Gummiprofil zum Boden hin.

Führungsschienen

Aluminiumprofil, massiv (pressblank, optional RAL farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611), abnehmbare Deckleisten, Antriebsseite: Kabelkanal (Kunststoff, RAL 7035 lichtgrau), Option: Automatikbetrieb mit Energiekette; Deckenlaufschienen: Stahl, verzinkt (Standard: 90°-Umlenkung, Varianten: Dachfolge- oder Vertikalläufer).

Antrieb

Elektrisch über Getriebemotor, elektronische Endabschaltung, thermischer Überlastschutz, Schutzart IP 65. Antriebsleistung je nach Torgrösse und Ausstattung: von 0,85 kW bis 2,5 kW.

Sicherheit

TÜV-geprüft, entsprechend Richtlinien der Berufsgenossenschaft. Betrieb in Selbsthaltung (Option): Schliesskantensicherung über selbstüberwachende optoelektronische Schaltleiste (Sensorik im Gummiprofil). Tore mit Gehtüre: mit voreilender Lichtschranke. Absicherung: Tragmittel über zertifizierte Gurtbandüberwachung

Notbetätigung

mechanisch über aufsteckbare Handkurbel; optional über Haspelkette.