Ausschreibungstext 	Brandschutzabschluss für Förderanlagen EI 90

- getrennte Förderabschlüsse

- ungetrennte Förderabschlüsse

- pneumatische Förderabschlüsse

Stand September 2011 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Brandschutzklasse EI 90 geprüft nach EN 1363-1, EN 1366-7 VKF-Zulassung No. 22765 | Max. Torbreite (LB) 3750 mm Max. Torhöhe (LH) 3750 mm Amax. 9,38m2 |
| --- | --- |

Ungetrennte Förderanlagenabschlüsse

Die Förderanlage ist im Schliessbereich nicht unterbrochen. Das Fördersystem muss den Schliessbereich ungetrennt durchdringen.

Getrennte Förderanlagenabschlüsse

Die Förderanlage ist im Schliessbereich unterbrochen. Die Fördertechnik muss im Schliessbereich getrennt sein (Lücke mind. 85 mm) bzw. durch eine Förderbahntrennvorrichtung oder ein Klappstück beim Schliessvorgang getrennt werden können.

Pneumatische Förderanlagenabschlüsse

Die Förderanlage ist im Schliessbereich nicht unterbrochen. Spezielle Förderanlagenabschlüsse werden für pneumatische Fördersysteme oder lufttechnische Absaugsysteme benötigt, die mit Spänen, Fasern, Reststoffen usw. beaufschlagt sind und deshalb einen freien Rohr- oder Kanalquerschnitt erfordern.

Konstruktionsprinzip

Bei den Förderanlagenabschlüssen wurde das bewährte Konstruktionsprinzip der offenen Ganzstahlbauweise für die Rahmenkonstruktion gewählt. Daraus ergeben sich folgende Einsatzvorteile für den Betreiber:

-		eigenstabile Stahlkonstruktion, auf eine lange Lebensdauer ausgelegt

-		permanente Funktionskontrolle der Bauteile

-		schneller und preiswerter Austausch von Verschleissteilen

-		geringe Wartungskosten

Rahmen

Der Rahmen besteht aus Stahlprofilen, die über zugelassene Befestigungsarten mit dem Bauwerkskörper verbunden werden.

Dichtsystem

Im Überdeckungsbereich (Wand/Decke) ist das Absperrelement mit einem unempfindlichen und alterungsbeständigen Dichtsystem versehen. Das Dichtsystem entfaltet unter Hitzeeinwirkung seine volle Schutzfunktion.

Ausstattung

Alle Förderanlagenabschlüsse sind mit einer zugelassenen Feststellvorrichtung und Endschaltern für die Sicherheitsverriegelung mit der Förderanlage versehen. Die Schliessgeschwindigkeit kann in Grenzen reguliert werden.

Absperrelement/Schieberblatt

In dem Stahlrahmen ist das Absperrelement beweglich angeordnet. Die Führung erfolgt durch wartungsarme Gleitklötze oder bauartbedingt auch durch Rollenführungen oder Führungsschienen mit kugelgelagerten Rollen. Das Absperrelement wird von einem TProfilrahmen umfasst und besteht aus mehreren Lagen Kalzium-Silikat-Brandschutzplatten unterschiedlicher Dichte. Die Vorder- und Rückseite des Absperrelementes ist durch eine zusätzliche Stahlblechbeplankung geschützt. Die Wiederöffnung des Absperrelementes erfolgt entweder manuell (Griff oder Seilzug) oder motorisch.

Steuerungstechnik

Alle Steuerungskomponenten (Feststellanlage, Freifahrsteuerung mit Antriebsumschaltungen) bestehen aus Modulen, die direkt vor Ort – also in unmittelbarer Nähe des Förderanlagenabschlusses – montiert werden. Sie bestehen aus folgenden Baugruppen:

-		Feststellanlage

-		Erweiterungsmodul (bei mehreren Abschlüssen, gekoppelt mit Feststellanlage)

-		Antriebselektronik (am FAA Antrieb, nur bei Abschluss Grundtyp B – motorische Wiederöffnung)

-		Automatisches Freifahrmodul (AFM)

Notstromversorgung

Im Auslösefall werden die Antriebsmotoren der Förderanlage dazu genutzt, belegte Schliessbereiche freizufahren. Das Freifahren des Schliessbereiches wird auch bei Spannungsausfall gewährleistet. Im Netzfehlerfall erfolgt automatisch eine Umschaltung auf die Notstromversorgung. Die Notstromversorgungsanlage ist zum Betreiben von Drehstrom-Asynchronmotoren (400 V AC, 50 Hz) ausgelegt. Die Antriebsmotoren der Förderanlage werden hierbei mit reduzierter Spannung (230 V AC) und reduzierter Frequenz (29 Hz) betrieben. Dabei bleibt das Drehmoment der Motoren unverändert.

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 entsprechen sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.