Ausschreibungstext 			Brandschutz-Sektionaltor EI 30 / EI 90

Stand März 2015 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Brandschutzklasse T30 / EI 30 VKF-Zulassung No. Z 13308 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 6700 mm Min. Torhöhe (LH) 2000 mm Max. Torhöhe (LH) 5500 mm | Brandschutzklasse T90 / EI 90 VKF-Zulassung No. Z 13309 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 6500 mm Min. Torhöhe (LH) 2000 mm Max. Torhöhe (LH) 4500 mm |
| --- | --- |

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien entsprechen (siehe dazu die Informationsbroschüre EKAS Nr. 6280) sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Torblätter

Aus ca. 600 mm hohen Elementen (je nach Torhöhe). Die einzelnen Elemente werden an der Einbaustelle durch ein patentiertes Verbindungssystem und Stützbänder zu einem Torblatt verbunden. Die Torblattstärke beträgt 62 mm. Oberfläche planeben aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick. Stahlbleche und Brandschutzfüllungen vollflächig miteinander verklebt.

Laufwerk

Jedes Torelement wird einzeln mit kugelgelagerten Laufrollen geführt. Die Laufschiene besteht aus

kaltgewalztem, verzinktem C-Profil mit beidseitig aufgesteckter Lippendichtung und Seiteneingreifschutz. Laufwerk wird mittels Wandkonsolen montiert.

Rahmen

3-seitiger Rahmen, verzinkt mit beidseitiger aufgesteckter Lippendichtung und aufschäumender Brandschutzlaminateinlage.

Umlenkung

Standardumlenkung oder Hebungsbeschlag, Senkrechtläufer sowie Niedrigsturzumlenkung.

Die Niedrigsturzumlenkung ist ab einer Mindesthöhe von 250 mm (EI30), bzw. von 350 mm (EI90) möglich.

Totmann-Steuerung (Standart)

Das Tor wird mit Taster Auf-Zu, in Totmann betätigt. Der Taster Auf-Zu muss konstant gedrückt werden. Sobald der Taster losgelassen wird, stoppt das Tor sofort. Keine Schliesskantensicherung vorhanden.

Impuls-Steuerung

VdS-geprüfte Steuerung mit erweitertem Gleichstromteil, Feststellfunktion und Schliessung auch bei Netzausfall; nach 4h Netzausfall erfolgt automatisch ein Schliesskommando; der integrierte Akku hat dann noch Kapazität,

d.h. die Schliesskantensicherung ist noch funktionsfähig, Befehlsgebung Auf-Halt-Zu, elektrische

selbstüberwachende Sicherheitsleiste.

Antrieb

Feuerschutzantrieb mit Zahnradgetriebe, Zwischenflanscheinheit mit Fliehkraftregler für eine kontrollierte Schliessgeschwindigkeit sowie Arbeitsstrombremse mit Handbremshebel, Motor 400/230 V, Schutzart IP 44, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit:

ca. 0,11 m/s.

Schlupftür

ansichtsgleich im Torblatt integriert, BxH 1000 mm x 2000 mm, in die Laibung öffnend, Bodenschwelle

ca. 60mm, wahlweise Standard PVC Drücker, Klappringmuschel oder Turnhallendrücker, Panikschloss

optional erhältlich, OTS mit Gleitschiene. Ab LB 3500 mm = 100 mm Schwellenhöhe.

Netzanschluss bauseits

400V/50Hz, Absicherung 16A, Typ K Steckdose CEE16

Zusatzausstattung

| Oberflächenbeschichtung: - Grundierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS | Umlenkung: - Niedrigsturzumlenkung - Hebungs- und Vertikalbeschlag | Verglasung: - runde oder eckige Verglasung |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Optionen: - Impulssteuerung - Zeitschliessung - div. Schliessbereichsüberwachungen | Bedienelemente: - Schlüssel- und Zugschalter - IR-/Radar-Bewegungsmelder - Funk - Induktionsschleife - Unter-Glas-Auslösetaster | Nischenklappen: - vertikal (180o aufklappbar, bis 1000 mm Breite) - horizontal (90o aufklappbar) |
| Sicherheitsausstattung: - Blitzleuchte - Lichtschranke |  |  |