Ausschreibungstext 			Brandschutz-Hubtor EI 30 und EI 90

Stand März 2015 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Brandschutzklasse EI 30 VKF-Zulassung No. Z 15186 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 8000 mm Min. Torhöhe (LH) 2000 mm Max. Torhöhe (LH) 3600 mm | Brandschutzklasse EI 90 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 4100 mm Min. Torhöhe (LH) 2000 mm Max. Torhöhe (LH) 4700 mm |
| --- | --- |

VKF-Zulassungen

Die VKF-Zulassung des EI 90 Ausführung ist noch nicht erteilt, Einzelzulassungen können individuell beantragt werden.

Torblätter

Die Torblätter bestehen aus mehreren 300 - 1100 mm breiten Elementen (je nach Torbreite). Die Elemente werden bei der Montage miteinander verbunden. Oberfläche (planeben) ist aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm Materialdicke, die Stahlbleche und Brandschutzfüllungen werden vollflächig miteinander verklebt. Das Labyrinthprofil ist verzinkt.

Laufschiene

Kaltgewalztes, verzinktes C-Profil mittels Konsolen an der Wand befestigt. Laufschienenverkleidung verzinkt.

Beschläge

Eine gleichmässige Schliessbewegung wird durch elektromagnetische Geschwindigkeitsregler erreicht, Endlagendämpfer durch hydraulische Stossdämpfer. Gewichtsausgleich mit Gegengewichten.

Handbetrieb (Standard)

Handantrieb über Kurbelgetriebe oder Haspelkette, Gewichtsausgleich über Gegengewicht, Feststelleinrichtung mit Wirbelstrombremse, Schliessgeschwindigkeit geregelt ca. 0,11 m/s.

Öffnungshilfe (optional)

Feuerschutzantrieb mit elektromagnetischer Geschwindigkeitsregelung für eine kontrollierte Schliessgeschwindigkeit. Motor 400/230 V, Schutzart IP 44, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s.

Feststellanlage (optional)

Feststellanlage zugelassen, bestehend aus Netzgerät 24 VDC, Haftmagnet 24 VDC Drucktaster AP und Rauchmelder.

Steuerung (Optional)

VdS-geprüfte Steuerung mit erweitertem Gleichstromteil, Feststellfunktion und Schliessung auch bei Netzausfall; nach 4h Netzausfall erfolgt automatisch ein Schliesskommando; der integrierte Akku hat dann noch Kapazität, d.h. die Schliesskantensicherung ist noch funktionsfähig, Befehlsgebung Auf-Halt-Zu, elektrische selbstüberwachende Sicherheitsleiste.

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien entsprechen (siehe dazu die Informationsbroschüre EKAS Nr. 6280) sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Zusatzausstattung

| Oberflächenbeschichtung: - Grundierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS | Türen: - Flucht oder Schlupftür | Verglasung: - runde oder eckige Verglasung |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Optionen: - Impulssteuerung - Zeitschliessung - div. Schliessbereichsüberwachungen | Bedienelemente: - Druck-, Schlüssel- und Zugschalter - IR-/Radar-Bewegungsmelder - Funk - Induktionsschleife - Unter-Glas-Auslösetaster | Nischenklappen: - vertikal (180o aufklappbar, bis 1000 mm Breite) - horizontal (90o aufklappbar) |
| Sicherheitsausstattung: - Blitzleuchte - Lichtschranke |  |  |