Ausschreibungstext 	Hubtor ST40

Stand September 2016 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Dicke der Torblätter | 40 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grösse Torbreite LB | 5500 mm | Max. Torhöhe LH | 8920 mm |
| Erforderliche Sturzhöhe | 750/780/890 mm |  |  |

Netzanschluss bauseits

400 V/ 50 Hz, Absicherung 10 A über dreipoligen Sicherungsautomaten. Tore mit Frequenzumrichter (FU): 230 V/ 50 Hz, Absicherung 16 A über einpoligen Sicherungsautomaten. Der FI-Schutzschalter (Typ B) muss für Wechsel- und pulsierende Gleich-Fehlerströme mit einem Nenn-Fehlerstrom > 300 mA ausgelegt sein. Hinweis! Prüfungen von Toranlagen nach VDE 0100-610  bzw. IEC 60364-6-61 liegen im Verantwortungsbe- reich des Betreibers. Bei Drehstromanschluss ist »Rechtsdrehfeld« anzulegen.

Steuerung

Mikroprozessorsteuerung anschlussfertig verdrahtet im Kunststoffgehäuse (B182 x H254 x T90 mm) Schutz- art IP 54; Option: FU-Steuerung für schnelles Öffnen (Gehäuse: ca. B180 x H790 xT150 mm), in Bedienhöhe an Führungsschiene befestigt. Standard: Öffnen/Schliessen in Selbsthaltung, optional Automatikbetrieb. Ausreichende Anzahl an Anschlussklemmen sowie 24 VDC Versorgungsspannung für Anschluss einer Lichtschranke zur Durchfahrtsüberwachung. Zwei einstellbare Ausgangsrelais z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- u. Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Betriebszustandsanzeige über LED oder numerischen Code.

Steuerspannung

24V DC

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Öffnen/Schliessen 13 - 19 cm/s

Option: Öffnen bis zu 40 cm/s.

(je nach Grösse und Ausstattung)

Torblätter

Fiberglas-Steg-Doppelplatten, Farbtöne: Brillant, Smaragd-Grün, Saphir-Blau (Option). Alu-Verbindungsprofile

(eloxiert nach DIN 17611/E6/C-0 EV1, farblos natur, 5-20 Schichtdichte, optional farbbeschichtet nach RAL), Gummidichtungen; Kopfteile mit Führungsrollen. Lichttransmission bis zu 78% (abhängig von Einfärbung u. Wärmedämmeigenschaften).

U-Wert der Steg-Doppelplatten:

HT 40		2,5 W/m2K;

Optionale Verbesserung des U-Wertes:

HT 40 bis ca. 		1,7 W/m2K

oder		1.4 W/m2K

Option: Ovale Sichtfenster.

Hinweis!  Aus physikalischen Gründen sind Fiberglas-Stegdoppelplatten nicht diffusionsdicht.

Echtglasfeld (Option)

erhältlich bis max. Torbreite von 5000 mm. Von aussen sichtbare Einfassungen aus Aluminium (pressblank, optional farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611); innen: Glasleisten- und Eingreifschutzprofile aus PVC (ähnlich 7047 telegrau). Isolierverglasung: (U-Wert ca. 1,1 W/m2K) aus 2x4 mm ESG, Gesamtstärke 24 mm, je nach Torbreite bis zu zwei senkrechte Kämpfer (Aluminium).  Aussenmontage auf Anfrage!

Panoramafeld (Option)

Acryl-Doppelverglasung (5mm+3mm) mit Einfassung aus Aluminium (pressblank, optional farbbeschichtet oder eloxiert nach DIN 17611), ab 4,55 m Breite verstärkt; je nach Torbreite: bis zu drei senkrechte Kämpfer, abgerundete Kanten. Andere Füllung auf Anfrage erhältlich (z.B. Polycarbonat, Lochblech).

Konsolen

Stahl, galvanisch verzinkt; Antriebseinheit rechts (optional links); Verbindungswelle, Absturzbügel.

Torabdichtung

zwischen den Torblättern: Gummi-Schlauchdichtungen, zwischen den Torblättern u. Führungsschienen: Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin: Gummi-Lippenprofile, zum Boden hin: Doppel-Lippenprofil.

Führungsschienen

Aluminiumprofil, massiv (pressblank,

optional farbbeschichtet nach RAL oder eloxiert nach DIN 17611), abnehmbare Deckleisten, integrierte Steuer und Halteschiene für Absturzsicherung. Antriebsseite: Kabelkanal (Kunststoff, RAL 7035 lichtgrau), Optionen: Automatikbetrieb  mit Energiekette, Führungsprofile mit Heizung

Antrieb

Elektrisch über Getriebemotor, elektronische Endlagenabschaltung, thermischer Überlastschutz, Schutzart IP 54 (optional IP 65). Antriebsleistung abhängig von Torgrösse und Ausstattung: von 0,85 kW bis 1,8 kW, mechanischer Überlastschutz.

Sicherheit

Absturzsicherung TÜV-geprüft, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert. Schliesskantensicherung über selbstüberwachende optoelektronische Schaltleiste (Sensorik geführt im Gummiprofil).

Notbetätigung

mechanisch über aufsteckbare Handkurbel; optional über Haspelkette.