Ausschreibungstext 	Brandschutz-Schiebetore

1-flg. und 2-flg. EI 30 und EI 90

Teleskop 1-flg. EI 30 und EI 90

Stand Januar 2022  / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Brandschutzklasse EI 30 / EI 90 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 8000 mm Min. Torhöhe (LH) 2000 mm Max. Torhöhe (LH) 4900*mm *je nach Typ und Ausführung verschieden | VKF-Anerkennung EI30 Schiebetor 1-flg. No. 23923 Schiebetor 2-flg. No. 23929 Schiebetor 1-flg. mit Verglasung No. 23927 Schiebetor 2-flg. mit Verglasung No. 23930 Teleskop 1-flg./3-tlg. No. 23935 Teleskop 2-flg./3-tlg. No. 23940 Teleskop 1-flg./3-tlg. mit Verglasung No. 23939 Teleskop 2-flg./3-tlg. mit Verglasung No. 23941 |
| --- | --- |

Torblätter

Die Torblätter bestehen aus mehreren 300 - 1100 mm breiten Elementen (je nach Torbreite). Die Elemente werden bei der Montage miteinander verbunden. Oberflächen (planeben) sind aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick gefertigt und die Stahlbleche und Brandschutzfüllungen werden vollflächig verklebt. Das Labyrinthprofil ist verzinkt.

Aufhängung

Jedes Torelement wird einzeln mit kugelgelagerten Laufwagen in die Schiene gehängt.

Öffnungsrichtung

Torseite: nach links öffnend oder nach rechts öffnend.

Laufschiene

Kaltgewalztes, verzinktes C-Profil mittels Konsolen an der Wand befestigt. Laufschienenverkleidung verzinkt.

Bodenführung

Einstellbare Bodenführung seitlich der lichten Breite.

Beschläge

Bügelgriff auf der Wandgegenseite, Muschelgriff auf der Wandseite. Öffnungsbegrenzung durch Endlagendämpfer auf Konsolen montiert. Selbstschliessend über Schliessgewicht, die Gewichtsverkleidung ist verzinkt. Gleichbleibende Schliessgeschwindigkeit durch einen Radialdämpfer. Freilaufeinrichtung für eine leichte Bedienbarkeit des Tores im normalen Anwendungsfall.

Optionale Funktion
Das Torblatt kann im Freilauf von Hand in jede Richtung geschoben und in jeder Stellung stehengelassen werden. Am Ende der Laufschiene in Öffnungsrichtung steht ein Mitnehmerschlitten im Schienenprofil. Dieser ist über ein Seil mit dem Gegengewicht verbunden, das Seil läuft vor dem Gegengewicht durch einen Radialdämpfer (Seildurchlaufbremse mit Einstellmöglichkeit für die Seildurchlaufgeschwindigkeit).

Der Mitnehmerschlitten hängt durch Magnetkraft gehalten an einem Elektromagneten, welcher an der Stromversorgung der Brandmeldeanlage angeschlossen ist. Wird im Brandfall die Stromzufuhr zum Magneten unterbrochen, wird der gelöste Mitnehmerschlitten durch  das sich nach unten bewegende Gegengewicht in Torschliessrichtung durch die Torführungsschiene gezogen. Sobald der Schlitten gefedert auf das Torblatt trifft, schleppt er dieses mit, bis es im Einlaufprofil eingetaucht ist. Wenn der Magnet wieder mit Strom versorgt wird, kann das Torblatt unter mitschleppen des Mitnehmerschlittens manuell soweit aufgeschoben werden, bis der Schlitten den aktiven Magneten erreicht und durch die Magnetkraft wieder gehalten wird.

Elektrische Funktion

Rückhaltemagnet 24V DC in der Laufschiene montiert. Handauslösetaster wird lose mitgeliefert. – Test für die Schliessfunktion (künstliche Brandmeldung)

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien entsprechen (siehe dazu die Informationsbroschüre EKAS Nr. 6280) sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Zusatzausstattung

| Oberflächenbeschichtung: - Grundierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS | Türen: - Flucht oder Schlupftür | Verglasung: - runde oder eckige Verglasung |
| --- | --- | --- |
| Elektrische Optionen: - Impulssteuerung - Zeitschliessung - Batteriepufferung | Bedienelemente: - Druck-, Schlüssel- und Zugschalter - IR-/Radar-Bewegungsmelder - Funk - Unter-Glas-Auslösetaster | Nischenklappen: - vertikal (180o aufklappbar, bis 1000 mm Breite) - horizontal (90o aufklappbar) |
| Sicherheitsausstattung: - Blitzleuchte - Lichtschranke |  |  |